Guide de spécifications CVCA

Thermopompe air/eau, modèles avec compresseur à volutes tandem ; Série NX-N ;

Gamme de tailles :

CAPACITÉ DE CHAUFFAGE 45-250 KW /CAPACITÉ DE CLIMATISATION 40-225 KW

Numéros de modèle Climaveneta :

Gamme NX-N-G02-U / 0152P-0812P (modèles chauffage/climatisation)

Gamme NX-N-G02-U / D / 0152P-0812P (modèles chauffage/climatisation inclUant l'option dÉsurchauffeur)

## Part 1 – General
Section 1 - Généralités

  - Description du système

La thermopompe air/eau réversible sera une thermopompe hydronique centrale série CLIMAVENETA NX-N. La thermopompe autonome se compose d'une thermopompe aérothermique à installer à l'extérieur pour la production d'eau glacée ou chaude. Les unités sont équipées de compresseurs hermétiques à volutes utilisant le réfrigérant R-410A, de ventilateurs axiaux, d'un échangeur de chaleur à plaques, de serpentins de condensation avec tubes en cuivre et ailettes en aluminium et de valve de dilatation électronique. La gamme NX-N-G02-U est composée d'unités équipées de deux compresseurs dans une configuration à un circuit.

Les unités doivent être fabriquées par MITSUBISHI ELECTRIC HYDRONICS & IT COOLING SYSTEMS S.p.A., les autres fabricants ne sont pas acceptés.

  - assurance de la qualité

- Les unités doivent être cotées par un laboratoire d'essai reconnu à l'échelle nationale (NRTL) accrédité par le Conseil canadien des normes et porter l'étiquette de certification de l'organisme indiquant qu'elles sont acceptées pour une utilisation au Canada. La thermopompe doit être certifiée, testée et étiquetée conformément aux normes harmonisées standard CSA C22.2 n° 236-11 et UL 1995, 4e éd. pour les équipements de chauffage et de climatisation.

- Les unités doivent être conformes aux exigences CSA B52. Assurez-vous que toutes les valves de détente du réfrigérant sont facilement accessibles pour la ré-certification et le remplacement. Les récipients sous pression à l'intérieur de l'unité qui font partie du circuit de réfrigérant, doivent également porter un numéro d'enregistrement canadien conformément aux exigences de CSA B51 et CSA B52, quelles que soient les exemptions provinciales.

- Tout le câblage doit être conforme à la dernière version du Code canadien de l'électricité CSA C22.1 (C.E.C.).

- Les unités doivent être fabriquées dans une usine enregistrée aux normes ISO 9001 et ISO14001, qui sont un ensemble de normes s'appliquant respectivement aux procédures de qualité et à la protection de l'environnement, définies par l'Organisation internationale de normalisation (ISO).

- Toutes les thermopompes hydroniques doivent respecter ou dépasser la dernière version des exigences d'efficacité ASHRAE 90.1 pour les refroidisseurs lorsqu'elles fonctionnent en mode climatisation. Les mesures d'efficacité et de performance doivent être publiées conformément aux exigences de performance publiées par l'AHRI, tel que spécifié dans la norme AHRI 550/590.

- L'unité doit être certifiée et évaluée conformément à la norme AHRI 550/590 par le fabricant. Les unités évaluées conformément à la norme AHRI mais non certifiées par l'AHRI, ne seront pas acceptées.

- Une charge complète de R-410A et d'huile réfrigérante doit être fournie par le fabricant. Le chargement de réfrigérant sur le site sera autorisé à la discrétion du fabricant, à condition que les services soient fournis par un fournisseur de services agréé et formé en usine.

  - LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

- L'unité doit être entreposée et manipulée conformément aux manuels d'installation, d'utilisation et d'entretien du fabricant.

## Section 2 - Garantie

  - Les unités seront couvertes par la garantie limitée du fabricant pour une période d'un (1) an à compter de la date de mise en service, ou de 18 mois à compter de l'expédition, selon la première éventualité, à condition que le formulaire de mise en service soit rempli et envoyé au fabricant dans les dix (10) jours calendaires à compter de la date de mise en service.

Si la ou les unités sont :

1) Installées par un entrepreneur qui a suivi avec succès le cours d'installation, d'exploitation et de maintenance (IEM) des produits appliqués Mitsubishi Electric Climaveneta ; ET

2) Mises en service par un entrepreneur qui a suivi avec succès le cours de mise en service des produits appliqués et de dépannage avancé de Mitsubishi Electric Climaveneta ; ET

3) Entretenu conformément à l'IEM du fabricant, y compris le calendrier de maintenance, par un entrepreneur qui a suivi avec succès le cours d'installation, d'exploitation et de maintenance (IEM) des produits appliqués Mitsubishi Electric Climaveneta ;

les unités seront alors couvertes par une garantie prolongée limitée du fabricant pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de mise en service, ou de 5 ans et 6 mois à compter de la date d'expédition, selon la première éventualité. Cette garantie inclura des pièces en plus des compresseurs. Le gaz réfrigérant ou les pièces considérées comme consommables ne seront pas inclus dans la garantie standard ou prolongée, conformément à la politique écrite du fabricant.

Si, au cours de la période ci-dessus, une pièce ne fonctionne pas correctement en raison de défauts de fabrication ou de matériel, elle doit être remplacée ou réparée à la discrétion du fabricant.

Cette garantie n'inclut pas la main-d'œuvre.

  - L'entrepreneur d'installation et l'agent de mise en service doivent répondre aux exigences du fabricant pour obtenir une garantie prolongée limitée du fabricant sur les pièces et le compresseur pour une période de cinq (5) ans au propriétaire d'origine à compter de la date de mise en service, ou 5 ans et 6 mois à compter de la date d'expédition, selon la première éventualité. Cette garantie prolongée n'inclut pas la main-d'œuvre.

  - Le propriétaire doit s'assurer qu'un programme d'entretien valide est en place avec un entrepreneur qui répond aux exigences du fabricant et détient une certification valide et à jour. L'équipement doit être entretenu conformément à l'IEM et au calendrier d'entretien du fabricant. Il est de la responsabilité du propriétaire de tenir des registres de service et d'entretien.

  - Tous les manuels techniques et d'entretien du fabricant doivent être facilement téléchargeables par tout entrepreneur local si un service d'urgence est requis. Les exigences d'enregistrement et de connexion qui peuvent causer un délai au service d'urgence ne sont pas autorisées.

  - L'unité CLIMAVENETA doit être installée par un entrepreneur possédant une formation approfondie en installation et entretien du CLIMAVENETA. La formation obligatoire de l'entrepreneur sur l'entretien et l'installation, doit être effectuée par le fabricant.

## Section 3 – Produits

  - THERMOPOMPE HYDRONIQUE RÉVERSIBLE SÉRIE NX-N

- Généralités :

Fournir une thermopompe air/eau extérieure assemblée et testée en usine, composée d'un échangeur de chaleur à plaques avec circuit hydronique, d'un circuit de réfrigérant, de compresseurs à volutes en configuration tandem, d'une valve de dilatation électronique, d'un condenseur/serpentin évaporateur, d'accessoires de réfrigération et d'un panneau de contrôle. La thermopompe air/eau doit être une unité réversible à rendement élevé ayant un circuit capable de fournir de l'eau chaude ou glacée.

  - Les thermopompes air/eau doivent être du modèle Climaveneta NX-N. Les autres fabricants ne seront pas acceptés. Les thermopompes NX-N doivent inclure au minimum les caractéristiques suivantes :

    - Réfrigérant R-410A

    - Un seul circuit de réfrigérant

    - Un minimum de 2 stages de contrôle de la capacité du réfrigérant

    - Points de consignes contrôlés pour l'eau chaude et l'eau froide

    - Respecter l'empreinte dimensionnelle, y compris les dégagements pour le service

    - Une seule alimentation avec sectionneur

    - Contrôles numériques directs (CND) montés en usine

    - [Facultatif : pompe(s) simple/double montée en usine]

    - Respecter les niveaux sonores suivants :

| Modèle | Nivaux sonores totaux |  | Bande d'octave [Hz] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Alimentation dBA | Pression dBA/10 m | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|  |  |  | Niveau sonore par fréquence de bande centrale [dB] |  |  |  |  |  |  |
| NX-N-G02-U/XXXP | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |

  - L'unité sera fournie en entier avec des sondes de température d'entrée et de sortie d'eau. La thermopompe doit également avoir un transducteur de haute et basse pression et afficher les valeurs de fonctionnement sur l'écran du clavier du microprocesseur.

  - Une valve de dilatation électronique standard doit être fournie à la sortie de l'évaporateur pour maintenir le niveau correct de vapeur de réfrigérant vers le compresseur. Les valves de dilatation thermique ne seront pas acceptées.

  - La thermopompe doit être équipée des dispositifs de sécurité et de protection suivants :

    - Un pressostat de haute pression à calibration fixe avec réarmement manuel doit être situé du côté refoulement du compresseur et interrompre le fonctionnement de ce dernier en cas de pression de fonctionnement anormale ;

    - Un transducteur de haute pression sur le côté refoulement du compresseur pour signaler les valeurs de fonctionnement au tableau de contrôle, pour la modulation de la capacité et générer un avertissement et une alarme en cas de pression anormale ;

    - Un transducteur de basse pression sur le côté aspiration du compresseur pour signaler les valeurs de fonctionnement au tableau de contrôle, pour la modulation de la capacité et générer un avertissement et une alarme en cas de pression anormale ;

    - De valves de sécurité sur le circuit de réfrigérant ;

    - Un contrôleur de pression de condensation intégré dans les logiques de contrôle pour assurer le bon fonctionnement de tous les paramètres dans toutes les conditions de fonctionnement. L'unité doit être capable de fonctionner dans des conditions d'air extérieur à basse température ambiante de -15 °C à 40 °C en mode chauffage, et capable de fonctionner en mode climatisation jusqu'à 46 °C et jusqu'à -10 °C.

- Structure de l'unité :

  - La structure de support doit être constituée d'une tôle d'acier galvanisée à chaud formée pour fournir une rigidité adéquate et doit être peinte avec un revêtement en poudre de polyester capable de résister à la corrosion des agents atmosphériques ou à l'exposition aux intempéries.

- Ventilateurs :

  - L'unité doit être équipée de ventilateurs de condenseur axiaux ayant un indice de résistance aux intempéries IP 54 ou supérieur.

  - Les ventilateurs doivent comporter un rotor externe avec des pales en aluminium recouvertes de plastique.

  - Les rotors doivent être équilibrés statiquement et dynamiquement et entraînés directement par des moteurs électriques.

  - Les ventilateurs doivent également être protégés par des disjoncteurs sur les circuits de dérivation des ventilateurs.

  - Les ventilateurs doivent avoir un entraînement direct avec des paliers lubrifiés en permanence.

  - Tous les moteurs de ventilateur doivent avoir une protection thermique inhérente.

  - Le ventilateur doit être équipé d'un capuchon pour empêcher la dérivation d'air et doit avoir une grille de protection pour éviter tout contact avec les pièces mobiles.

- Circuit de réfrigérant

  - Le réfrigérant R410A doit être utilisé dans toutes les thermopompes de la série NX-N

  - [Facultatif : Le circuit du compresseur doit être équipé de valves d'isolement sur l'aspiration et le refoulement des compresseurs. Lorsque les compresseurs sont installés en tandem, une valve d'isolement d'aspiration et de refoulement commune est acceptée]

- Échangeur(s) à plaques :

  - Les échangeurs de chaleur à plaques eau/réfrigérant à efficacité élevée  doivent être soudés par brasage et construits à partir de plaques en acier inoxydable AISI 316. Les échangeurs de chaleur doivent être protégés contre le gel avec une résistance électrique chauffante intégrée à l'échangeur de chaleur.

  - L'unité doit également être équipée d'un évent manuel installé en usine situé au point le plus élevé de la connexion de l'échangeur de chaleur.

  - Un commutateur de débit doit être installé sur l'entrée de l'échangeur de chaleur pour assurer le débit d'eau vers l'unité et est fourni et installé par l'entrepreneur chargé de l'installation. Le signal du commutateur de débit doit être verrouillé sur le contrôleur principal de telle sorte que les compresseurs ne puissent pas être démarrés sans preuve d'un débit d'eau à travers l'échangeur.

  - L'échangeur de chaleur doit être isolé en usine avec une isolation en mousse élastomère flexible d'une épaisseur minimale de 16 mm avec une couche supplémentaire de mousse de polyuréthane réticulé de 3 mm d'épaisseur, pour empêcher la condensation et pour protéger l'échangeur de chaleur et empêcher le gel.

  - L'échangeur de chaleur doit être équipé en usine d'un pressostat différentiel pour surveiller le débit d'eau lorsque l'unité fonctionne, afin d'éviter la formation de cristaux de glace. Si le débit n'est pas détecté, la fonction de protection contre le gel qui utilise un chauffage électrique pour dégivrer toute glace qui s'est formée, est activée.

- [Facultatif : L'échangeur du désurchauffeur doit être du type à plaques à rendement élevé, échangeurs de chaleur eau/réfrigérant, et doit être soudé par brasage et construit à partir de plaques en acier inoxydable AISI 316. Les échangeurs de chaleur doivent être isolés avec du polyuréthane à cellules fermées d'au moins 9 mm d'épaisseur]

    - [Facultatif : le contrôleur de l'unité doit contrôler le circuit de récupération de chaleur en fonction de la température du réservoir de stockage et de la température de refoulement du compresseur. Le contrôleur de l'unité doit fournir un signal à contact sec pour faire fonctionner une pompe ou une valve externe pendant le mode de récupération de chaleur.]

- Serpentin :

  - Le serpentin extérieur sera de construction non ferreuse avec des ailettes en aluminium percées ou ondulées sur des tubes en cuivre et fonctionnera comme des condenseurs (chaleur rejetée) ou des évaporateurs (chaleur absorbée) selon que l'unité est en mode climatisation ou en mode chauffage.

  - Les serpentins extérieurs doivent inclure des résistances  électriques chauffantes installées en usine pour empêcher la formation de glace sur l'assemblage du serpentin.

  - Le serpentin extérieur doit être muni d'un bac de récupération dédié installé en usine et revêtu d'une protection contre la corrosion pour diriger la condensation vers un drain. Le bac de récupération doit être muni de résistances électriques chauffantes pour empêcher le gel du bac de récupération. L'isolation et la protection contre le gel (si nécessaire) de la conduite d'évacuation des condensats relèvent de la responsabilité de l'entrepreneur chargé de l'installation.

  - [Facultatif : Les surfaces de l'unité et du serpentin seront protégées mécaniquement par des filets de protection/grilles perforées fixés sur la partie supérieure de la structure.]

  - [Facultatif : Le serpentin extérieur doit être de construction non ferreuse avec des ailettes en cuivre percées ou ondulées sur des tubes en cuivre.]

  - [Facultatif : les ailettes du serpentin doivent être pré-peintes par le fabricant du serpentin avec un revêtement en résine de polyester résistant à la corrosion et doivent avoir une protection minimale de 1 000 heures contre l'air salin conformément à la norme ASTM B117.]

  - [Facultatif : le serpentin de condensation standard doit avoir subi un traitement au bain d'argent pour une protection supplémentaire contre la corrosion et doit avoir une protection contre l'air salin d'au moins 3 000 heures conformément à la norme ASTM B117]

- Compresseur :

  - Les compresseurs à volutes hermétiques doivent être optimisés pour fonctionner avec le réfrigérant R410A et doivent être reconnus pour un rendement élevé et une faible consommation d'énergie.

  - Chaque compresseur doit être équipé d'un réchauffeur de carter pour empêcher la formation de liquide dans le compresseur. Le ou les réchauffeurs doivent être alimentés automatiquement lorsque le ou les compresseurs ne fonctionnent pas.

  - Les compresseurs doivent avoir une protection thermique intégrée.

  - Les compresseurs doivent être montés sur des supports antivibrations en caoutchouc et doivent être enfermés à l'intérieur d'un compartiment insonorisé pour réduire davantage les émissions sonores.

  - Les compresseurs doivent être protégés par un pressostat de haute pression à réarmement manuel connecté au contrôleur central.

  - [Facultatif : les compresseurs doivent être contrôlés avec des démarreurs progressifs pour réduire le courant d'appel et prolonger la durée de vie prévue du compresseur]

  - [Facultatif : l'enceinte du compresseur doit être dotée d'une isolation sonore supplémentaire de 2 dBA pour réduire davantage le bruit total généré par l'unité ]

- Électricité :

  - L'alimentation électrique de l'unité doit être de 575 V/3ph/60 Hz. L'alimentation électrique sur le site ne doit pas être supérieure ni inférieure à 575 V ± 10 %, et la différence de tension entre toutes les phases doit être inférieure ou égale à 2 %

  - Les câbles et les borniers doivent être clairement numérotés conformément au schéma électrique afin d'identifier les composants internes.

  - Le panneau de contrôle électrique doit être protégé par un système de verrouillage de porte de telle sorte que le panneau ne puisse pas être ouvert avec l'alimentation en position « ON ». Le levier de déconnexion doit pouvoir être verrouillé à l'aide d'un ou plusieurs cadenas. Le panneau électrique doit être fourni avec :

    - Un transformateur de basse tension électronique (BTE) pour le circuit de contrôle;

    - Un sectionneur de porte verrouillé ;

    - Des disjoncteurs magnétothermiques pour compresseurs et charges de circuits de dérivation de ventilateurs, ainsi que toutes les autres charges électriques majeures.

    - Des bornes de circuit de contrôle à ressort ;

    - Un tableau électrique monté à l'extérieur avec deux portes et bagues d'étanchéité;

    - Toutes les connexions des bornes d'entrée et de sortie requises pour le fonctionnement de l'unité sans nécessiter de modification du panneau électrique du site.

    - Contacts de sortie pour l'état des signaux de contrôle à surveiller par le système d'automatisation du bâtiment, y compris les connexions BMS, selon les besoins.

    - [Facultatif : mesure de l'énergie : l'unité doit inclure des transformateurs de courant supplémentaires et tout le matériel et les sondes associées pour signaler au contrôleur la consommation d'énergie de l'unité via BMS.]

  - CONTRÔLES

- Le microprocesseur doit être doté des fonctions et caractéristiques suivantes :

  - Gestion complète des compresseurs en fonction des périodes de temps (temps de fonctionnement minimum, cycles par heure, temps d'arrêt minimum, etc.) et rotation des compresseurs en fonction des heures de fonctionnement et des temps de veille minimum, avec priorité pour l'efficacité globale de l'unité et maintien des points de consigne de température corrects.

  - Le contrôleur doit être protégé par un disjoncteur magnétothermique ou un fusible sur le circuit de dérivation alimentant le contrôleur, pour une protection supplémentaire.

  - Affichage de tous les paramètres principaux et des variables de fonctionnement pertinentes nécessaires au fonctionnement de la thermopompe.

  - Modification des principaux paramètres de fonctionnement, tels que les points de consigne, les horaires, etc.

  - Les contrôles de l'unité doivent pouvoir être intégrés et contrôlés sur le site ou à distance en utilisant la supervision dans une variété de protocoles, notamment BACnet, BACnet-over-IP, Modbus, LonWorks et Mitsubishi M-NET.

    - [Facultatif : l'unité doit être fournie avec une carte de communication installée en usine [choisissez-en  une : BACnet/ModBUS/BACnet-over-IP/LonWorks/Mitsubishi M-NET] pour une interface sans problème avec les contrôles BAS du site.]

  - Données de contact sec configurées vers le contrôleur principal à utiliser pour des fonctions spécifiques comme indiqué sur le schéma électrique, y compris :

    - Donnée de contact sec du commutateur de débit ;

    - Donnée de démarrage à distance ;

    - Donnée de commutation chauffage/climatisation ;

    - [Facultatif : limite de puissance absorbée (limitation de puissance)]

    - [Facultatif : donnée d'activation du point de consigne secondaire]

    - [Facultatif : donnée du point de consigne à distance variable 4-20 mA, fonctionnelle en mode chauffage et climatisation]

    - [Facultatif : fonction de compensation du point de consigne pour permettre le réglage de la température de l'eau de sortie en mode chauffage et climatisation, en fonction de la température de l'air extérieur mesurée à partir d'une sonde de température intégrée à l'unité.]

  - Sorties de signal de contrôle configurées du contrôleur principal à utiliser pour des fonctions spécifiques comme indiqué sur le schéma électrique, y compris :

    - Contact sec de sortie pour l'activation de chaque pompe

    - Contact sec de défaillance du chauffage électrique (lorsqu'il est présent)

    - [Facultatif : l'état de chaque compresseur (contact sec)]

    - [Facultatif : sortie 0-10 Vdc de contrôle de limite utilisateur pour contrôler la valve mélangeuse externe à 3 voies, afin de contrôler la température d'entrée de l'échangeur de chaleur pour garantir que la température se situe dans l'enveloppe de fonctionnement du compresseur.

    - [Facultatif : sonde de température du séparateur hydronique : l'unité doit inclure une connexion de sonde de température supplémentaire pour surveiller la température d'entreposage de l'usine, afin d'arrêter les pompes primaires en provenance du système hydronique lorsqu'elles ne sont pas nécessaires]

    - [Facultatif : sources de chaleur auxiliaires et gestion de l'eau chaude domestique (ECD) : l'unité doit inclure des contrôleurs d'expansion supplémentaires, avec la logique de contrôle nécessaire pour gérer les sources de chaleur auxiliaires et une valve d'ECD à 3 voies, qui sont à l'extérieur de l'unité et font partie du système hydronique :

      - Gestion de la source de chaleur : les contrôles doivent être en mesure de contrôler deux sources de chaleur auxiliaires, une pour le circuit de chauffage principal lorsque l'unité produit de l'eau chaude domestique, et la seconde pour contrôler la source de chaleur d'ECD lorsque l'unité fournit du chauffage ou de la climatisation au circuit primaire.

      - Contrôle de valve ECD à 3 voies : les contrôles doivent être capables de contrôler une valve 2 positions à 3 voies, selon le mode et la logique de contrôle de la thermopompe pour soit produire de l'eau tempérée pour le circuit primaire, soit fournir de l'eau chaude pour le circuit domestique.]

  - Minuterie journalière/hebdomadaire avec un minimum de dix (10) périodes de temps réglables par jour, pouvant être associées à différents points de consigne de fonctionnement.

  - Gestion d'éventuelles anomalies du système au moyen d'avertissements et de pré-alarmes de réinitialisation automatique et d'alarmes de verrouillage. L'historique chronologique des anomalies du système est enregistré et rendue disponible sur l'écran afin d'aider à diagnostiquer la cause première du mauvais fonctionnement.

  - Unité et fonction d'historique des alarmes « boîte noire », pour permettre le téléchargement de l'historique des alarmes par le personnel autorisé sur ordinateur pour un dépannage amélioré, une tendance des paramètres pour un dépannage et des diagnostics améliorés.

  - Le contrôleur doit comprendre une logique de dégivrage intelligente avancée et inclure une boucle proportionnelle intégrale et dérivée (PID) intégrée pour régler automatiquement le cycle de dégivrage, afin de garantir que le cycle de dégivrage ne se produit que lorsqu'il est vraiment nécessaire et doit être basé sur un seuil de pression d'évaporation en combinaison avec le taux de changement de la différence de température entre l'air extérieur et la température d'évaporation. La logique de contrôle doit également inclure une fonction de dégivrage libre où un dégivrage partiel est possible sans l'utilisation des compresseurs, lorsque la température ambiante le permet, en utilisant une valeur programmable. La ou les minuteries entre les cycles de dégivrage suivants doivent être ajustées dynamiquement entre les cycles en fonction du cycle de dégivrage précédent. Les algorithmes de dégivrage basés uniquement sur le seuil de pression d'évaporation, en combinaison avec une minuterie fixe entre les cycles de dégivrage, ne seront pas acceptés.

  - L'affichage du clavier doit également permettre l'affichage de tous les paramètres de fonctionnement lus par les sondes de température et de pression, tels que la température de l'eau d'entrée/sortie, les pressions du compresseur, la température de l'air extérieur, etc.

  - Le contrôleur doit également permettre l'affichage de l'état du contact relais (ouvert/fermé) pour un dépannage amélioré.

  - La logique de contrôle doit maintenir les points de consigne de température d'eau de sortie de l'usine à l'aide d'une logique de contrôle adaptative qui maximise l'efficacité de l'unité dans le système hydronique installé.

  - [Facultatif : l'unité doit comprendre une fonction dédiée de « mode de nuit » intégrée dans la logique de contrôle, pour réduire le niveau sonore de l'unité en réduisant la vitesse des ventilateurs et en limitant le nombre de compresseurs actifs pendant une période désignée.]

- INTERFACE DE CONTRÔLES ÉLECTRONIQUES

  - L'unité doit être équipée d'un panneau de contrôle électrique pour loger tous les composants nécessaires au fonctionnement. Le panneau doit être conforme au Code canadien de l'électricité CSA C22.1 ainsi qu'à UL 1995 4th Ed. & CSA C22.2 n° 236-11.

  - Les câbles et les borniers doivent être clairement numérotés conformément au schéma électrique afin d'identifier les composants internes.

  - L'unité doit être fournie avec un contrôleur à clavier avec fil pour permettre un contrôle complet des unités, y compris le réglage des paramètres.

  - L'interface des contrôles doit comprendre un menu multilingue et doit être, au minimum, en anglais et en français.

  - [Facultatif : l'unité doit également être équipée du matériel requis pour héberger un réseau Wi-Fi local, afin de connecter un téléphone intelligent ou une tablette au contrôleur de l'unité, pour modifier les paramètres de point de consigne et interagir avec l'unité pour le service et le dépannage afin d'obtenir les mêmes fonctions qu'avec l'affichage du clavier.]

  - [Facultatif : l'unité doit être équipée d'un dispositif de surveillance à distance afin que l'unité puisse être contrôlée à partir d'un serveur Web distant.]